#### PROCESSO DE DESCARGA DE CAMINHÃO-TANQUE

#### CONTROLE DE REVISÕES

| Revisão | Data | Folha(s) / Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 04/06/2007 | Emissão Inicial |  |  |
| 01 | 23/04/2012 | Inclusão do CA dos EPI´s |  |  |
|  | Nome |  | Assinatura | Data |
| Elaboração: | Givaldo Lima |  |  |  |
| Aprovação: | Alcibiades Prado Dantas |  |  |  |

#### PROCESSO DE DESCARGA DE CAMINHÃO-TANQUE

I - OBJETIVO

Padronizar o processo de descarga de produto por Caminhão-Tanque.

II - APLICAÇÃO

Aplica-se à operação de descarga de produtos nos reservatórios existentes em estabelecimentos dos diversos clientes Petrox.

III - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

MANUAL DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.

IV - RECURSOS NECESSÁRIOS

- CT´s com produto solicitado e especificado, juntamente com o seu motorista;

- Responsável pelo recebimento do produto na instalação do cliente;

- Tanque do cliente com espaço disponível;

- Local apropriado para conferência;

- Cones e placas com avisos de alerta;

- Mangote;

- Descarga selada (quando necessária).

V - ATIVIDADES CRÍTICAS

a) O que fazer?

Entregar produto derivado de petróleo, álcoois e outros combustíveis líquidos que venham a suceder, por CT´s.

b) Onde fazer?

Nos tanques existentes nas instalações dos diversos clientes da Petrox.

c) Quando fazer?

Quando existir a necessidade de suprir a clientela da Petrox, mediante pedido prévio.

d) Quem faz?

Motorista de Caminhão-Tanque, colaborador da Petrox.

e) Por que fazer?

Necessidade de manter os nossos clientes sempre bem atendidos.

f) Como fazer?

- Posicionar o CT no local de descarga, o veículo deverá estar com a chave geral desligada, com as portas, os vidros e teto solar fechados e com o freio de estacionamento acionado, tendo em suas proximidades extintores de incêndio colocados em posição de uso;

- Ligar o cabo-terra, que deve estar isento de tintas, graxas, ferrugem ou outros agentes que impeçam a passagem de corrente elétrica. É importante que a ligação do cabo-terra seja feita primeiramente na tomada de terra e só depois no ponto de aterramento no tanque do caminhão-tanque;

- Balizar a área de descarga de CT com os cones do próprio veículo e placas com avisos de alerta;

- Fornecer a Nota Fiscal do(s) produto(s) transportado(s) para o responsável pelo recebimento do produto no estabelecimento, como também os boletos bancários;

- Certificar-se de que se trata do tanque correto para aquele cliente, pressionar o pino da válvula de alívio de pressão de ar do interior do CT, até que se tenha certeza do total alívio de pressão;

- Com a devida autorização do cliente ou seu preposto, romper (e guardar para posterior devolução – ao cliente ou ponto de faturamento) o lacre da escotilha para que o responsável possa conferir a quantidade e qualidade através das análises;

- Efetuar a coleta da amostra do produto;

- Estando o produto analisado e liberado, abrir a boca de saída e retirar para o cliente uma amostra do produto com a proveta para análise visual da qualidade e da isenção de água ou qualquer outro produto;

- Certificar-se de que a escotilha do tanque do CT esteja aberta (ou entreaberta), de forma a permitir a entrada de ar no tanque;

- Conectar o mangote (verificando o seu estado de conservação e limpeza, a fim de evitar possíveis contaminações do produto) verificando que há perfeita vedação nas conexões;

- Abrir a válvula de saída, deixando o produto escorrer por gravidade (veículo sem bomba) ou acionando a bomba do CT;

- Durante todo o processo de descarga o motorista deverá permanecer próximo ao CT;

- Paralisar a operação de descarga em caso de incêndio nas proximidades ou com a aproximação de tempestade com descargas atmosféricas, como também qualquer trabalho de manutenção junto ao local de descarga e evitar improvisação de equipamentos;

- Após certificar-se do esvaziamento total do tanque do caminhão-tanque, desconectar o mangote;

- Concluída a descarga, inspecionar visualmente – juntamente com o responsável pelo recebimento do produto – o interior do compartimento do caminhão-tanque para comprovação do seu total esvaziamento. Caso haja necessidade de iluminação artificial, usar lanterna elétrica à prova de explosão. Qualquer irregularidade detectada na descarga de um caminhão-tanque deve ser imediatamente comunicada ao Encarregado pelo Faturamento na Filial e este, por sua vez, irá comunicar a ocorrência ao órgão competente da empresa;

- Fechar as tampas dos compartimentos e desligar o cabo-terra. O cabo-terra deve ser desconectado em primeiro lugar do caminhão-tanque e depois da tomada de terra;

- Após a descarrega do produto, deve ser carimbado e assinado o canhoto da Nota Fiscal (primeira via) bem como o de todos os Boletos Bancários – que serão destacados – e trazidos com o motorista para arquivo na Matriz e/ou escritório operacional.

VI - CUIDADOS DE SEGURANÇA

- Utilização de EPI´s (uniforme com manga comprida, calçado de segurança, capacete com jugular, óculos de proteção, luvas de PVC e mascara quando necessário). Verificar se todos os EPI´s possui o CA;

- Não se afastar do local;

- Antes da conexão do cabo-terra verificar se a placa de aterramento está isenta de tinta, graxa ou outro agente que impeça a passagem de corrente;

- Durante toda operação de descarga do CT manter um calço sob a tampa da escotilha a fim de permitir a entrada de ar;

- Ao subir e/ou descer escadas utilizar o corrimão;

- Toda e qualquer operação que envolva emprego de balde de alumínio e/ou latão antigotejamento não esquecer a conexão do cabo-terra;

- Não permitir, em hipótese alguma, que o produto contamine rios, esgotos, cursos d’água e solo, além da fauna e flora;

- Manter possíveis fontes de ignição (calor, faíscas, chamas abertas, cigarros acesos, celulares e/ou rádios de pilha) longe da área de descarga, uma vez que podem ser formados gases explosivos;

- Verificar a direção do vento, evitando assim a inalação dos gases emanados dos produtos.

VII - REGISTROS

- Registrar no FOROP 002 - Boletim Diário do Motorista (BDM) todo o roteiro percorrido durante o dia entre os diversos clientes atendidos, desde o carregamento até a chegada na garagem da Matriz;

- Registrar no FOROP 006 - Relatório de Entrega de Canhotos de NF’s e Boletos todos os canhotos das notas fiscais e dos boletos bancários entregues aos clientes.